## Лист1
Параметр | Нагрузка, т/ч | Расход воздуха, м3/ч | Расход метана, м3/ч | Расход биогаза, м3/ч | СН4, % | С2Н6, % | C3H8, % | СО2, % | N2, % | O2, % | H2S, % | H2, % | O2, % | N2, % | CO2, % | H2O, % | Тип амбразуры | Температура исходного воздуха, К | Температура топлива | Угол наклона лопаток завихрителя | Модель горения | Модель турбулентности | Размер сетки | коэф изб возд | Nox, мг/м3 | CO, мг/м3 | Тух, К | Тядра, K
1 | 195 | 22344 | 2000 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 483 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.14 | 175 | 4.5 | 391 | 2030
2 | 247 | 25798.5 | 2437.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 487 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.08 | 166 | 3.5 | 397 | 2055
3 | 254 | 26870.375 | 2562.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 491 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.07 | 177 | 1.5 | 395 | 2060
4 | 299 | 31064.775 | 2962.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 495 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.07 | 215 | 4.5 | 397 | 2078
5 | 310 | 32609.5 | 3025 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 499 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.1 | 239 | 4.5 | 402 | 2095
6 | 355 | 36877.4 | 3550 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 503 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.06 | 207 | 1 | 394 | 2105
7 | 401 | 48272.35 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 507 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.22 | 300 | 7 | 400 | 2120
8 | 420 | 45141.25 | 4187.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 511 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.1 | 230 | 8 | 397 | 2145
9 | 425 | 49017.15 | 4275 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 515 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.17 | 270 | 22 | 395 | 2147
10 | 430 | 50715 | 4312.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 519 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.2 | 270 | 5 | 403 | 2150
11 | 470 | 56656.25 | 4625 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 523 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.25 | 268 | 0 | 375 | 2182
12 | 500 | 59718.75 | 4875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 527 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.25 | 280 | 0 | 378 | 2190
13 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.21952 | 0.76429 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 173.76 | 0 | 400 | 2120
14 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.20755 | 0.76008 | 0.010421 | 0.021955 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 304.08 | 0 | 392 | 1979
15 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.19557 | 0.75587 | 0.015632 | 0.032933 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 152.04 | 0 | 388 | 1891
16 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 | 0.74997 | 0.022926 | 0.048301 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 174.76 | 0 | 382 | 1803
17 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.21234 | 0.76176 | 0.0083369 | 0.017564 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 238.92 | 0 | 393 | 1981
18 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 141.18 | 1.28 | 401 | 2112
19 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 181.69 | 1.4 | 395 | 2121
20 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.75 | 1.02 | 181 | 1.5 | 399 | 2136
21 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 1 | 1.02 | 307.7 | 1.5 | 397 | 2185
22 | 315 | 30237.9 | 3025 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.21952 | 0.76429 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 222.42 | 4.5 | 402 | 2095
23 | 470 | 46231.5 | 4625 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.21952 | 0.76429 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.5 | 1.02 | 222.42 | 0 | 375 | 2182
24 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Биконическая | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 160.5 | 1.3 | 396 | 2051
25 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Цилиндрическая | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 199.4 | 1.3 | 393 | 2101
26 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Конфузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 227 | 1.3 | 398 | 2182
27 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 25 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 249 | 1.3 | 398.44 | 2069.76
28 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 30 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 200 | 1.3 | 394.427 | 2003.5459
29 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 35 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 166 | 1.3 | 388.1916 | 1900.6612
30 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 40 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 138.4 | 1.3 | 382.2763 | 1803.0596
31 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 45 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 135.7 | 1.3 | 376.6649 | 1710.4701
32 | 400 | 40358.85 | 4037.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 50 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 105.3 | 1.3 | 371.2897 | 1622.6351
33 | 400 | 35215.075 | 0 | 4037.5 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 0.89 | 128 | 2.56 | 388 | 1980
34 | 400 | 39171.825 | 0 | 4037.5 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 0.99 | 189 | 10 | 394 | 2005
35 | 400 | 43128.575 | 0 | 4037.5 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.09 | 300 | 3.5 | 391 | 1950
36 | 400 | 36797.775 | 2826.25 | 1211.25 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 0.93 | 154 | 4.77 | 392 | 2050
37 | 400 | 41150.2 | 2826.25 | 1211.25 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.04 | 260 | 4.77 | 400 | 2110
38 | 400 | 45106.95 | 2826.25 | 1211.25 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.14 | 350 | 10 | 397 | 2097
39 | 400 | 36797.775 | 2018.75 | 2018.75 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 0.93 | 140 | 1.87 | 392 | 1980
40 | 400 | 40754.525 | 2018.75 | 2018.75 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.03 | 240 | 8 | 394 | 2000
41 | 400 | 44711.275 | 2018.75 | 2018.75 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.13 | 335 | 10 | 391 | 2031
42 | 400 | 36402.1 | 1211.25 | 2826.25 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 0.92 | 132 | 2.29 | 392 | 1950
43 | 400 | 40358.85 | 1211.25 | 2826.25 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.02 | 211 | 8.15 | 393 | 2010
44 | 400 | 44315.6 | 1211.25 | 2826.25 | 69.4 | 0 | 0 | 31.75 | 0.09 | 0 | 0.11 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.12 | 315 | 3 | 392 | 1985
45 | 170 | 20426.875 | 1812.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 446 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.15 | 177.2 | 0 | 385 | 1890
46 | 200 | 22204.35 | 1987.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 447 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.14 | 180.9 | 0 | 388 | 1900
47 | 250 | 27783 | 2625 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 448 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.08 | 185.3 | 0 | 390 | 2020
48 | 300 | 31326.925 | 2987.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 448 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.07 | 225.2 | 0 | 393 | 2100
49 | 350 | 36487.85 | 3512.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 449 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 249.3 | 0 | 400 | 2120
50 | 400 | 41681.85 | 4012.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 450 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 254.9 | 0 | 400 | 2120
51 | 450 | 44798.25 | 4312.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 451 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 287.6 | 0 | 404 | 2150
52 | 500 | 51450 | 5000 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 451 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.05 | 326.3 | 0 | 408 | 2160
53 | 170 | 20959.75 | 1812.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 446 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.18 | 189.1 | 0 | 388 | 1900
54 | 200 | 22788.675 | 1987.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 447 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.17 | 183.2 | 0 | 390 | 2025
55 | 250 | 28126 | 2562.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 448 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.12 | 225.4 | 0 | 392 | 2090
56 | 300 | 31127.25 | 2887.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 448 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.1 | 244 | 0 | 395 | 2060
57 | 350 | 36852.9 | 3450 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 449 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.09 | 261 | 0 | 401 | 2122
58 | 400 | 42071.4 | 3975 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 450 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.08 | 267.7 | 0 | 405 | 2160
59 | 450 | 44827.65 | 4275 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 451 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.07 | 296.9 | 0 | 409 | 2165
60 | 500 | 51450 | 5000 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 452 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.05 | 330.4 | 0 | 412 | 2170
61 | 170 | 18786.6 | 1775 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 446 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.08 | 143.3 | 0 | 385 | 1890
62 | 200 | 20709.85 | 1975 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 447 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.07 | 150.5 | 0 | 386 | 1900
63 | 250 | 27132.525 | 2587.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 448 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.07 | 160.9 | 0 | 388 | 1902
64 | 300 | 31326.925 | 2987.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 448 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.07 | 200.3 | 0 | 390 | 2021
65 | 350 | 36552.775 | 3518.75 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 449 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 233.3 | 0 | 398 | 2182
66 | 400 | 41681.85 | 4012.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 450 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 241.8 | 0 | 399 | 2136
67 | 450 | 46486.3 | 4475 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 451 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 284.4 | 0 | 403 | 2150
68 | 500 | 51940 | 5000 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 452 | 15 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 327 | 0 | 407 | 2145
69 | 190 | 25575.55 | 1787.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 484 | 25 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.46 | 277.1 | 0 | 372 | 1623
70 | 250 | 26577.6 | 2400 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 490 | 25 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.13 | 288.9 | 0 | 374.8 | 1708
71 | 300 | 33083.575 | 2987.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 491 | 14 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.13 | 331 | 0 | 379.8 | 1798
72 | 400 | 43218 | 3937.5 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 506 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.12 | 368.7 | 0 | 383.3 | 1803
73 | 460 | 47784.8 | 4600 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 518 | 12 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.06 | 393 | 0 | 395.8 | 2063
74 | 500 | 51450 | 5000 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 523 | 13 | 0 | FGM | k-e | 0.4 | 1.05 | 440.5 | 0 | 404.8 | 2160
75 | 400 | 5044.8562 | 504.6875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-w | 1 | 1.02 | 331.62 | 1.5 | 378 | 2184.7
76 | 400 | 5044.8562 | 504.6875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM kinetic flame | k-e | 1 | 1.02 | 386.51 | 1.5 | 380 | 2198
77 | 400 | 5044.8562 | 504.6875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.75231 | 0.0052105 | 0.010978 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | CFM | k-e | 1 | 1.02 | 399.9 | 1.5 | 379 | 2188
78 | 220 | 34986 | 0 | 3500 | 30.41 | 14.58 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 1 | 1.02 | 399.9 | 1.5 | 401 | 2055
79 | 230 | 36235.5 | 0 | 3625 | 30.41 | 14.58 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 1 | 1.02 | 399.9 | 1.5 | 408 | 2080
80 | 250 | 37485 | 0 | 3750 | 30.41 | 14.58 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 1 | 1.02 | 399.9 | 1.5 | 410 | 2092
81 | 450 | 43732.5 | 0 | 4375 | 30.41 | 14.58 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 1 | 1.02 | 399.9 | 1.5 | 405 | 2120
82 | 500 | 49980 | 0 | 5000 | 30.41 | 14.58 | 9.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 477 | 10 | 0 | FGM | k-e | 1 | 1.02 | 399.9 | 1.5 | 411 | 2121
83 | 440 | 55257.3 | 4475 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 483 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.26 | 270 | 22 | 373 | 2178
84 | 452 | 46921.224 | 4694 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 507.1 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.02 | 268 | 0 | 363.5 | 2171
85 | 442 | 53030.25 | 4625 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 502 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.17 | 270 | 5 | 360 | 2160
86 | 434 | 53649.12 | 4562 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 499 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.2 | 270 | 5 | 355 | 2100
87 | 389 | 48852.216 | 4086 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 489 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.22 | 300 | 7 | 350 | 2089
88 | 388 | 46329.5 | 3875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 496 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.22 | 300 | 7 | 352 | 2092
89 | 403 | 46676.224 | 3904 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 504 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.22 | 300 | 7 | 354 | 2099
90 | 200 | 22432.2 | 2100 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 456 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.09 | 133.87 | 0 | 348 | 1950
91 | 280 | 29762.208 | 2812 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 457 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.08 | 139.61 | 0 | 350 | 1955
92 | 300 | 31583.832 | 3012 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 461 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.07 | 172.12 | 0 | 354 | 2030
93 | 350 | 37088.982 | 3537 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 462 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.07 | 183.6 | 0 | 358 | 2067
94 | 400 | 43764.644 | 4213 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 475 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.06 | 198.9 | 0 | 365 | 2101
95 | 450 | 49844.172 | 4938 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 480 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.03 | 206.55 | 0 | 373 | 2105
96 | 500 | 53728.5 | 5375 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 483 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.02 | 216.11 | 0 | 382 | 2110
97 | 200 | 24677.38 | 1937 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 478 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.3 | 219.94 | 1.16 | 355 | 2112
98 | 250 | 30092.076 | 2437 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 478 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.26 | 225.67 | 1.16 | 358 | 2144
99 | 300 | 33099.99 | 2937 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 479 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.15 | 258.18 | 0 | 362 | 2145
100 | 350 | 36382.5 | 3375 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 481 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.1 | 269.7 | 1.16 | 366 | 2147
101 | 400 | 41772.5 | 3875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 491 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.1 | 342.33 | 0 | 370 | 2155
102 | 450 | 45707.2 | 4400 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 492 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.06 | 363.37 | 1.16 | 378 | 2170
103 | 500 | 49208.25 | 4875 | 0 | 98 | 2 | 0 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.2315 | 0.7685 | 0 | 0 | Диффузорная | 496 | 10 | 0 | FGM | k-e | 0.1 | 1.03 | 426.68 | 2.33 | 391 | 2198